Утверждаю: Глава Администрации Аскизского района Республики Хакасия ____________/А.В. Челтыгмашев

СХЕМа ВОДОСНАБЖЕНИЯ

П.СТ. ЮГАЧИ БИРИКЧУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Аскиз, 2023 г.

Введение

Развитие централизованных систем водоснабжения муниципальных образований осуществляется в соответствии с утверждёнными в установленном порядке схемами водоснабжения, которые разрабатываются на основе документов территориального планирования и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, а также с учётом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схема водоснабжения п.ст. Югачи Бирикчульского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия разработана на период до 2033 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

-бесперебойное снабжение населения п.ст. Югачи питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

-повышение надёжности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг);

-модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учётом современных требований;

-подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Основой для разработки схемы водоснабжения п.ст. Югачи сельсовета являются:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

-Генеральный план п.ст. Югачи Бирикчульского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

-технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с описанием зон централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения);

-направления развития централизованных систем водоснабжения;

-баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

-предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

-схему размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения п.ст. Югачи

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения

Зона централизованного водоснабжения действует в границах п.ст. Югачи. Водоснабжение п.ст. Югачи представлено одной централизованной системой холодного водоснабжения.

Централизованная система холодного водоснабжения п.ст. Югачи представлена водозаборным узлом, который состоит из двух водозаборных колодцев (один-рабочий, второй-резервный), водонапорной башни и сетей водоснабжения протяженностью 901 м.

Глубина колодцев 6м, в которых установлены насосные станции, насосная станция №1 введена в эксплуатацию в 1985 г., насосная станция №2 в 1983 г. В рабочем колодце установлен глубинный насос ЭЦВ 4/2,5/80, производительность насоса составляет 60 м3/сутки.

Добытая вода из водозаборных колодцев подается в насосную станцию в напорно-регулируемую емкость с целью автоматизации добычи воды. В зимний период из напорно-регулируемой емкости вода подается непосредственно в распределительную сеть к потребителям. В летний период в водонапорную башню и далее в распределительную сеть к потребителям.

Водонапорная башня объемом 80 м3 (введена в эксплуатацию в 1989 г.) установлена на расстоянии 30 метров от водозаборного узла. Учет объема водозабора подземных вод осуществляется по прибору учета, установленного в здании насосной станции.

Подача воды от водозабора осуществляется по центральному водоводу, водопроводные сети не разветвлены и не охватывают всех территорий жилой и промышленной застройки. Сети выполнены чугунными и ПВХ трубами диаметрами 50-100 мм. Фактически эксплуатируется 575 м водопроводных сетей. Текущие ремонты на сетях проводятся ежегодно. Сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Подземные воды на участке водозабора по бактериологическому и химическому составу соответствуют нормативным требованиям к качеству питьевой воды.

С учетом исторически сложившейся особенности застройки п.ст. Югачи, численность потребителей, пользующихся услугами централизованной системы водоснабжения, на протяжении ряда лет остается условно постоянной.

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Системой централизованного водоснабжения охвачен район индивидуальной жилой застройки, расположенный в центре села, это улица: Центральная.

Остальная часть жилых домов п.ст. Югачи имеет собственные водозаборные скважины. Это улицы: Мостовая, Вокзальная, Набережная и Пролетарская.

Общая численность населения п.ст. Югачи на 01.01.2023 составляет 171 человек.

Централизованным водоснабжением пользуются 9 человек, что составляет 5 % населения, 95 % населения п.ст. Югачи имеют собственные частные скважины.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

К зоне централизованного водоснабжения относится центральная часть п.ст. Югачи (ул. Центральная).

Водоснабжение потребителей в данной зоне осуществляется из водозабора, расположенного в 0,4 км п.ст. Югачи. Водозабор состоит из двух одиночных водозаборных колодцев, в которых установлены насосные станции. Насосная станция №1 введена в эксплуатацию в 1985 г., насосная станция №2 в 1983 г.

На  колодце № 1 (рабочий) на глубине 6 метров установлен насос ЭЦВ 4/2,5/80.

Учет объема водозабора подземных вод осуществляется по прибору учета, установленного в здании насосной станции.

Установленная производственная мощность оборудования составляет  15 м3/сутки.

Подача воды от водозабора осуществляется по центральному водопроводу полипропиленового и чугунного исполнения (1983 год постройки).

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание технического состояния существующих источников и водозаборных сооружений.

Таблица 1.4.1

| Наименование показателя технического состояния | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Фактический срок службы оборудования (лет) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-47 |
| Износ оборудования (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

* - возможный остаточный срок службы оборудования определяется по результатам технического обследования, выполненного специализированной организацией. По состоянию на 2023 год техническое обследование не проводилось.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Качество воды соответствует нормативным требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Удельный расход электроэнергии приведен в таблице.

Таблица 1.4.2

| наименование | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб. м | 13,87 | 7,45 | 11,63 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

1.4.4.Описание технического состояния и функционирования сетей водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Таблица 1.4.3

| Наименование показателя технического состояния | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 |
| Общая протяженность сетей (км) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | - | - | - | - | - | - | - |
| заменено (проведено капитального ремонта) сетей, км | 0,2 | 0,25 | - | - | - | - | - |

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 5.

Таблица 1.4.4

| место расположения | наименование участка сети ХВС | Ду-мм | протяженность, м | исполнение | кол-во труб | год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор | Колодец № 1 - ВК1 | 110 | 57 | ПП | 1 | 1985 |  |
|  | Колодец № 2 - ВК1 | 110 | 72 | ПП | 1 | 1985 |  |
|  | ВК 1 - Водонапорная башня | 110 | 72 | ПП | 1 | 1985 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| На водопроводных сетях установлено: |  |  |  |  |  |  |  |
| ПГ - пожарный гидрант 1 |  | шт |  |  |  |  |  |
| СЛ - сливной колодец 1 |  | шт |  |  |  |  |  |
| СМ - смотровой колодец 19 |  | шт |  |  |  |  |  |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Технической проблемой при водоснабжении является низкая пропускная способность сетей холодного водоснабжения в чугунном исполнении. Износ сетей холодного водоснабжения на начало 2022 года составил 69%.

За период деятельности с 2019-2022 год предписаний надзорных органов по качеству и безопасности воды не было.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории п.ст. Югачи отсутствует система горячего водоснабжения.

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория п.ст. Югачи не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения п.ст. Югачи являются собственностью Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».

На основании постановления Главы Администрации Аскизского района № _____ от __________ г. Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» определено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах в границах сельского поселения п.ст. Югачи.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Основными направлениями развития централизованной системы п.ст. Югачи являются:

-повышение надёжности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-снижение показателя износа систем водоснабжения;

-сокращение аварийности объектов водоснабжения и уровня потерь воды;

-повышение эффективности работы систем водоснабжения;

-снижение энергоёмкости производства (энергосбережение) путём сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды;

-обеспечение большей доступности для потребителей услуг системы питьевого водоснабжения, увеличение доли потребителей, имеющих доступ к централизованной системе водоснабжения.

В качестве приоритетных задач развития центральных систем водоснабжения должны быть:

-обеспечение комфортных условий доступности для потребителей услуг;

-стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности путём совершенствования организации производства коммунального комплекса в сфере водоснабжения (строительство водопроводных сетей);

-создание условий для привлечения инвестиций в целях модернизации существующих сетей коммунальной инфраструктуры;

-полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией мероприятий по развитию системы водоснабжения.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития.

Генеральный план п.ст. Югачи в части развития систем водоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

Приоритетным сценарием развития системы водоснабжения п.ст. Югачи является сохранение существующей организации теплоснабжения с постепенным обновлением оборудования и сооружений.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Таблица 3.1.1

| Показатели | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки воды | тыс.куб. м | 0,780 | 1,301 | 0,838 |
| 2. Объем воды полученной со стороны | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 3. Объем воды используемой на собственные нужды | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 4. Объем отпуска в сеть | тыс.куб. м | 0,780 | 1,301 | 0,838 |
| 5.Объем потерь воды (нормативный) | тыс.куб. м | 0,327 | 0,493 | 0,277 |
|  | % | 42 | 38 | 33 |
| 6. Объем воды на производственные нужды | тыс.куб. м | 0,216 | 0,150 | 0,120 |
| 7. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс.куб. м | 0,237 | 0,658 | 0,441 |
| 7.1. населению | тыс.куб. м | 0,237 | 0,206 | 0,127 |
|  | % | 100 | 31 | 28,7 |
| 7.2. бюджетным организациям | тыс.куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. прочим потребителям | тыс.куб. м | 0 | 0,452 | 0,314 |
| 7.4. Полив | Тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |

3.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Технологическая зона централизованного водоснабжения п.ст. Югачи представлена одной системой централизованного водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды соответствует общему балансу подачи воды за 2022 год и составляет 0,441тыс. куб.м. в год, что соответствует 0,0012 куб.м. в сутки.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 3.3.1

| Потребители | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население всего, тыс. куб.м. | 0,351 | 0,237 | 0,206 | 0,127 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Норматив 0,91 куб.м. в мес |  |  |  |  |
| Норматив 8,24 куб.м. в мес. |  |  |  |  |
| Норматив 5,54 куб.м. в мес. |  |  |  |  |
| Норматив 3,54 куб.м. в мес. |  |  |  |  |
| Норматив 1,04 куб.м. в мес. |  |  |  |  |
| По приборам учета | 0,351 | 0,237 | 0,206 | 0,127 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0,452 | 0,314 |
| Полив, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,351 | 0,237 | 0,658 | 0,441 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды за период с 2020 по 2022 годы представлены в таблице 8. Удельное среднесуточное потребление воды населением п.ст. Югачи за период с 2021 по 2022 год увеличилось на 0,5 % и составило 44,5 литров в сутки на человека.

Количество потребителей населения по нормативам в 2022 году составляет 9 человек.

Количество потребителей населения, имеющих приборы учета потребляемой холодной воды, составляет 9 человек.

Таблица  3.4.1

Удельное потребление воды населением

| Потребители | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Удельное потребление воды населением, литров в сутки | 640 | 561 | 342 |
| Удельное потребление воды, литров в сутки в расчете на одного человека | 40 | 51 | 38 |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта

Учет объема забора подземных вод осуществляется по прибору учета, установленного в здании насосной станции.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Производительность водозаборного узла составляет 60 м3/сутки.

Мощность водоподготовительной станции ВЗУ составляет 15 м3/сутки

Согласно баланса водопотребления, потребность в воде в 2022 году составляет 0,838 тыс. м3/год.

В средние сутки водопотребление составит:

0,838 х103/365= 2,29 м3сут

Резерв производственных мощностей имеется.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет

Таблица 3.7.1

| Потребители | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Население, тыс. куб.м. | 0,351 | 0,237 | 0,206 | 0,127 | 0,120 | 0,120 | 0,05 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0,452 | 0,314 | 0 | 0 | 0 |
| Полив, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,351 | 0,237 | 0,658 | 0,441 | 0,120 | 0,120 | 0,05 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Разбор горячей воды из системы теплоснабжения п.ст. Аскиз потребителями не осуществляется.

3.9. Перспективный баланс водоснабжения (баланс подачи и реализации по группам абонентов) на 10 лет

Таблица 3.9.1

| Показатели | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 |
| Объем выработки воды, тыс. куб.м. | 0,524 | 0,450 | 0,390 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м. | 0,524 | 0,450 | 0,390 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Потери в сетях, тыс.куб.м. | 0,277 | 0,210 | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Потребление на производственные нужды тыс.куб.м. | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Объем реализации, тыс. куб.м. | 0,127 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Население, тыс. куб.м. | 0,127 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.10. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.

Согласно результата расчетов настоящего и перспективного водопотребления, дефицита мощности водозаборных сооружений нет.

3.11. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

На основании Постановления Администрации Аскизского района Республики Хакасия № 790-п от 28.09.2023 г. «О присвоении статуса гарантирующей организации в границах сельских поселений муниципального образования  Аскизский район Республики Хакасия» гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах сельского поселения п.ст. Югачи является Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На период до 2033 года на территории п.ст. Югачи мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей, не планируются.

4.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Развитие системы водоснабжения на территории п.ст. Югачи решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих источниках теплоснабжения.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Строительство новых и реконструкция существующих источников водоснабжения не планируется.

Избыточные источники водоснабжения, а также источники водоснабжения, выработавшие нормативный срок службы на территории п.ст. Югачи отсутствуют.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Строительство новых и реконструкция существующих источников водоснабжения не предусмотрена.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Строительство новых и реконструкция существующих источников водоснабжения не предусмотрена.

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7.1. Показатели качества воды

С целью повышения качества питьевой воды осуществляются следующие мероприятия:

-постоянный контроль качества воды, поднимаемой артезианскими скважинами;

-своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей);

-соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей.

Качество воды на водозаборе п.ст. Югачи отвечает нормативным требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

Таблица 7.2.1

| № п/п | Наименование показателей | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | к 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень потерь в сетях | % | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Износ оборудования водозаборных сооружений | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Износ сетей водоснабжения | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов

7.3.1. Динамика изменения объема потерь воды при ее транспортировке

Таблица 7.3.1

| Наименование | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Фактический объем потерь при ее транспортировке, тыс. куб.м. | 0,327 | 0,493 | 0,277 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Фактический объем потерь при ее транспортировке, %. | 42 | 38 | 33 | 10 | 10 | 10 |

7.3.2. Динамика изменения объема электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

Таблица 7.3.2

| Наименование | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Объём электрической энергии, используемой при подъеме и транспортировке воды | тыс. кВт час | 10,820 | 9,700 | 9,750 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Изменение объёма электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт час |  |  |  |  |  | 0 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб. м | 13,87 | 7,45 | 11,63 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

* - фактический удельный расход электроэнергии превышает расчетный, установленный в тарифе.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйные объекты  централизованных систем водоснабжения на территории п.ст. Югачи не выявлены.

8.2. Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Отсутствует.